    2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий,

 предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования,

                        культуры, отдыха, спорта.

                  Методические указания МУ 2.1.2.694-98

     "Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании

                      воды плавательных бассейнов"

  (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 2 апреля 1998 г.)

Дата введения: с 02.06.98.

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Основные положения

4. Гигиенические  требования  к  ультрафиолетовым установкам, применяемым

   при обеззараживании воды плавательных бассейнов

5. Требования  к  выбору ультрафиолетовых установок и контроль надежности

   их работы в процессе эксплуатации

6. Технологические  схемы  обеззараживания  воды бассейнов  с применением

   ультрафиолетового облучения

7. Мероприятия   по   обеспечению   безопасности   труда при обслуживании

   ультрафиолетовых установок

8. Государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор   за применением

   УФ-метода обеззараживания воды бассейнов

Приложение. Доза  ультрафиолетового  облучения  (мДж/кв.см),  необходимая

            для инактивации различных видов микроорганизмов

Список использованной литературы

                          1. Область применения

     Настоящие указания определяют основные санитарные требования к организации 

обеззараживания воды плавательных бассейнов методом ультрафиолетового [УФ] 

облучения с целью обеспечения эпидемической безопасности водопользования.

     Документ конкретизирует ряд положений СанПиН 2.1.2.568-96 "Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов" 

в части проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за обеззараживанием воды плавательных бассейнов с использованием УФ-облучения, 

обоснования эффективной дозы УФ-облучения, выполнения санитарно-технических 

мероприятий, обеспечивающих достаточный бактерицидный эффект, санитарную надежность 

технологии очистки воды и эксплуатации оборудования, а также надлежащие условия 

труда персонала, обслуживающего УФ-установки.

     Настоящий документ предназначен для организаций, занимающихся проектированием, 

строительством, реконструкцией плавательных бассейнов и их эксплуатацией, 

осуществляющих производственный контроль, а также органов и учреждений, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

                          2. Нормативные ссылки

     2.1. Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения".

     2.2. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 

г. N 625.

     2.3. Положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 1994 г. N 625.

     2.4. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды 

плавательных бассейнов. СанПиН 2.1.2.568 - 96.

                          3. Основные положения

     3.1. Обеззараживание воды УФ-излучением относится к физическим (безреагентным) 

методам и основано на фотохимическом воздействии на микроорганизмы, находящиеся 

в воде, биологически активной части ультрафиолетового спектра.

     Наиболее эффективным воздействием обладает УФ-излучение с длиной волны 

от 205 до 315 нм, называемое бактерицидным излучением. Максимум бактерицидного 

действия приходится на область 250-270 нм.

     3.2. Для обеззараживания воды УФ-излучением применяются бактерицидные 

установки. Основными элементами бактерицидных установок являются:

     - бактерицидная лампа - искусственный источник УФ-излучения;

     - камера обеззараживания - элемент установки, в котором располагаются 

бактерицидные лампы и происходит воздействие бактерицидного излучения на микроорганизмы, 

присутствующие в воде;

     - кварцевый чехол - защитная трубка в установках с применением погружных 

источников УФ-излучения, закрывающая прямой доступ воды к бактерицидной лампе 

и стабилизирующая ее температурный режим.

     3.3. УФ-обеззараживание не требует длительного времени обеззараживания, 

так как бактерицидный эффект наступает быстро, в течение нескольких секунд.

     3.4. Процесс обеззараживания ультрафиолетовым излучением не приводит 

к изменениям органолептических свойств и состава воды, в том числе к образованию 

токсичных побочных продуктов. При Уф-обеззараживании не существует проблемы 

передозировки, но отсутствует эффект "последействия", так как вода не приобретает 

бактерицидных свойств, предохраняющих ее от повторного заражения.

     3.5. Для достижения требуемой эффективности обеззараживания воды Уф-излучением 

необходимо учитывать следующие основные факторы:

     - мощность излучения бактерицидных ламп и их рациональное использование 

в установках;

     - коэффициент пропускания бактерицидного излучения обеззараживаемой водой, 

определяемый отношением величины интенсивности УФизлучения, прошедшего через 

слой воды в 1 см, к величине интенсивности поступающего излучения;

     - закономерность отмирания микроорганизмов под действием УФизлучения, 

устойчивость отдельных их видов по отношению к бактерицидному излучению.

     3.6. Рациональное использование бактерицидных ламп предполагает такой 

способ их размещения в установке, при котором обеспечивается равномерное облучение 

воды.

     3.7. На коэффициент пропускания УФ-излучения оказывают влияние цветность 

воды, мутность, содержание железа.

     С учетом эксплуатационной и экономической целесообразности УФ-обеззараживание 

может быть использовано при обработке вод, характеризующихся цветностью не 

выше 50 град, мутностью - до 30 мг/л, содержанием железа - до 5 мг/л. Указанные 

параметры в несколько раз выше нормативных требований к качеству воды плавательных 

бассейнов, регламентированных СанПиН 2.1.2.568 - 96.

     3.8. Различные виды микроорганизмов, при одинаковых условиях облучения, 

имеют различную степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению.

     3.9. Критерием для сопоставления чувствительности микроорганизмов к воздействию 

бактерицидного излучения является количество энергии, необходимое для достижения 

заданной степени обеззараживания, которая определяется отношением конечного 

числа микроорганизмов к их начальному в единице объема воды.

     За меру бактерицидной энергии принята доза облучения, которая представляет 

собой произведение интенсивности и времени облучения и выражается в милли 

Джоулях на квадратный сантиметр [мДж/кв.см].

       4. Гигиенические требования к ультрафиолетовым установкам,

       применяемым при обеззараживании воды плавательных бассейнов

     4.1. Гигиенические требования к УФ-установкам включают:

     - необходимость обеспечения в течение всего срока эксплуатации эффективной 

дозы облучения, достаточной для обеззараживания воды до требований СанПиН 

2.1.2.568 - 96;

     - возможность контроля эффективной дозы облучения с учетом выработки 

ресурса ламп, выхода их из строя, при изменениях расхода воды и при образовании 

на наружной поверхности кварцевых чехлов отложений органического и минерального 

происхождения.

     4.2. Для эффективного обеззараживания воды плавательных бассейнов УФ-установки 

должны обеспечивать эффективную дозу облучения не менее 16 мДж/кв.см (СанПиН 

2.1.2.568-96). Указанная доза достаточна для достижения требуемой степени 

обеззараживания воды в отношении возбудителей инфекционных заболеваний, передаваемых 

водным путем.

     4.2.1. Доза 16 мДж/кв.см снижает содержание общих и термотолерантных 

колиформных бактерий на 99,9%.

     4.2.2. Доза, необходимая для снижения на порядок содержания бактерий 

кишечной палочки (E/coli), равна 3 мДж/кв.см. При дозах УФ-излучения, равных 

6; 9; 12 и 15 мДж/кв.см, количество кишечных палочек уменьшается соответственно 

на 99%; 99,9%; 99,99%; 99,999%.

     4.2.3. При обработке воды УФ-излучением в дозе 16 мДж/кв.см колифаги 

не обнаруживаются (в 100 мл).

     4.2.4. Доза 16 мДж/кв.см гарантирует эффективное обеззараживание воды 

в отношении стафилококков. Количество стафилококков уменьшается на 99%-99,9% 

при дозах, равных 2,6-7,8 мДж/кв.см.

     4.2.5. Использование УФ-установок с эффективной дозой облучения 16 мДж/см2 

обеспечивает эпидемическую безопасность воды в отношении возбудителей брюшного 

тифа, вирусного гепатита, дизентерии, холеры, острых, кишечных заболеваний, 

вызываемых псевдомонадами и протеями (приложение). Указанная доза не гарантирует 

эпидемической безопасности в отношении паразитологических показателей.

     4.3. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы датчиком измерения 

интенсивности УФ-излучения в объеме камеры обеззараживания. При снижении интенсивности 

ниже предела, обеспечивающего дозу 16 мДж/кв.см, система автоматики должна 

подавать звуковой и световой сигналы.

     4.4. Камеры обеззараживания УФ-установок должны быть изготовлены из материалов, 

указанных в "Перечне материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, 

разрешенных Госкомсанэпиднадзором РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого 

водоснабжения" N 01-19/32-11-92 или имеющих гигиенический сертификат.

     4.5. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы счетчиком времени 

наработки ламп и индикатором их исправности.

     4.6. Для проведения регламентных (ремонтных, профилактических и др.) 

работ должна быть предусмотрена возможность отключения Уф-установок от основного 

потока воды, а также система слива воды из установок в канализационную систему.

     4.7. Установки УФ-обеззараживания должны быть оборудованы системой механической 

или химической очистки кварцевых чехлов, позволяющих производить процесс очистки 

без разборки и демонтажа установки.

     4.8. УФ-установки должны быть оборудованы краном для отбора проб воды 

на бактериологический анализ.

     4.9. Конструкция УФ-установок должна гарантировать отсутствие выхода 

УФ-излучения за пределы камеры обеззараживания.

     4.10. В паспорте установок УФ-обеззараживания должны быть указаны следующие 

параметры:

     - эффективная доза УФ-облучения;

     - минимальный коэффициент пропускания воды, при котором обеспечивается 

эффективная доза;

     - максимальный и минимальный расходы воды;

     - размеры камеры обеззараживания.

     4.11. Соответствие эффективной дозы указанному в паспорте значению должно 

быть подтверждено разрешительными документами Минздрава и Госстандарта России.

      5. Требования к выбору ультрафиолетовых установок и контроль

              надежности их работы в процессе эксплуатации

     5.1. Выбор типа УФ-установок определяется:

     - максимальным расходом обрабатываемой воды;

     - величиной минимального коэффициента пропускания УФ-излучения водой;

     - уровнем бактериального загрязнения воды.

     Примечание: при отсутствии данных о степени пропускания водой ультрафиолетового 

излучения и уровне микробиологического загрязнения, УФ-оборудование выбирается 

из расчета следующих показателей: коэффициент пропускания - 0,7; коли-индекс 

- 1000.

     5.2. Перед вводом в эксплуатацию УФ-установки обеззараживания воды, а 

также после длительного перерыва в ее работе необходимо провести промывку 

камеры обеззараживания и подводящих трубопроводов водой с содержанием свободного 

хлора не менее 20 мг/л. Время контакта - 3 часа. Результаты промывки оформляются 

актом.

     Примечание: для промывки элементов УФ-установок допускается применение 

других (помимо хлора) дезинфицирующих средств, разрешенных Минздравом России.

     5.3. Эффективность работы УФ-установок подтверждается результатами бактериологического 

анализа проб воды после облучения, по показателям таблицы 3 СанПиН 2.1.2.568 

- 96.

     5.4. Система производственного контроля за процессом эксплуатации УФ-установок 

должна включать:

     - контроль дозы УФ-облучения;

     - контроль времени наработки УФ-ламп;

     - контроль исправности всех ламп;

     5.5. Контроль за эффективной дозой облучения производится путем учета 

интенсивности бактерицидного излучения в камере обеззараживания, времени пребывания 

воды в ней и рассчитывается по формуле

                           D = E x t,                  (1)

     где D - эффективная доза облучения в мДж/кв.см;

     E - средняя интенсивность бактерицидного излучения в мВт/кв.см;

     t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания в сек.

     5.5.1. Интенсивность бактерицидного излучения измеряется при помощи специальных 

датчиков-приемников излучения, селективно измеряющих бактерицидное излучение 

с длиной волны 220-280 нм.

     5.5.2. Среднее время пребывания воды в камере обеззараживания рассчитывается 

по формуле

                               S   x   L

                         t = -------------,            (2)

                               278  x  Q

     где t - среднее время пребывания воды в камере обеззараживания в сек;

     S - поперечное сечение камеры обеззараживания в см;

     L - длина камеры обеззараживания в см;

     Q - расход воды в куб.м/ч;

     278 - коэффициент пересчета размерности единиц.

     5.5.3. Расход воды, проходящей через УФ-установку, контролируется расходомерами.

     5.5.4. Размеры камеры обеззараживания (длина и поперечное сечение) указываются 

производителем в паспорте.

     5.6. Очистку кварцевых чехлов УФ-ламп следует проводить на основании 

показаний датчиков-приемников интенсивности бактерицидного излучения.

     5.7. Контроль ресурса ламп производится по показаниям счетчика времени 

наработки ламп. Выход из строя ламп в УФ-установке контролируется по индикатору 

исправности.

     5.8. Регламентные работы осуществляются в соответствии с инструкциями 

по эксплуатации для конкретного типа УФ-установок и в обязательном порядке 

должны включать в себя периодическую очистку кварцевых чехлов и своевременную 

замену УФ-ламп после выработки своего ресурса.

     5.9. Проведение регламентных работ, регистрация неисправностей, включая 

замену ламп, должны фиксироваться в журнале эксплуатации УФ-установок.

         6. Технологические схемы обеззараживания воды бассейнов

                с применением ультрафиолетового облучения

     6.1. Выбор технологических схем обеззараживания воды плавательных бассейнов 

с применением УФ-облучения проводится с учетом отсутствия "последействия" 

бактерицидного излучения.

     6.2. В бассейнах с рециркуляционной схемой водообмена обеззараживание 

воды УФ-излучением должно проводиться в комбинации с другими методами, обладающими 

"последействием".

     6.3. При комбинированном методе обеззараживания (УФ-облучение + хлорирование) 

его санитарная надежность обеспечивается при концентрации остаточного хлора 

на уровне 0,3 мг/л. Данные условия обеззараживания предполагают обязательное 

соблюдение регламентируемых санитарными правилами режимов работы бассейна 

в части времени рециркуляции воды и количества добавляемой свежей воды (п.3.2. 

СанПиН 2.1.2.568 - 96).

     6.4. Как самостоятельный метод обеззараживания УФ-излучение может применяться 

при проточной и наливной системах водообмена (при обязательном соблюдении 

п.3.4 СанПиН 2.1.2.568 - 96).

     6.5. Схема включения УФ-установок в систему водоснабжения бассейна определяется 

характером водообмена.

     6.5.1. В бассейнах с проточной или наливной схемой водообмена бактерицидные 

установки монтируются на подающем трубопроводе (Рис. 1).

     6.5.2. В бассейнах с рециркуляционной системой водообмена возможны два 

варианта схемы подключения УФ-установок. По одному из них УФ-установка размещается 

до ввода хлора, по второму - после фильтра очистки воды (Рис. 2; соответственно 

А и Б).

            7. Мероприятия по обеспечению безопасности труда

               при обслуживании ультрафиолетовых установок

     7.1. К обслуживанию УФ-установок допускаются лица, прошедшие индивидуальный 

инструктаж по технике безопасности при работе с данным оборудованием.

     7.2. При эксплуатации УФ-установок следует выполнять требования:

     - "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" от 

21.12.84 г.);

     - "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" 

(от 21.12.84 г.).

     - Правил безопасности, указанных в паспорте или других документах на 

применяемый тип УФ-установок.

     7.3. В случае попадания промывочного раствора (при химической очистке 

кварцевых чехлов) на кожную поверхность необходимо промыть ее теплой водой 

с мылом, а глаза - 2% раствором борной кислоты или 0,9% раствором бикарбоната 

натрия (питьевой соды).

     7.4. Вышедшие из строя УФ-лампы должны храниться запакованными в специальном 

помещении. Утилизация ламп должна проводиться в соответствии с требованиями 

"Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков 

и сельских населенных пунктов", утвержденных приказом Минжилкомхоза РСФСР 

от 12.05.88г. N 120.

     7.5. При применении УФ-ламп, конструкция которых не исключает выход УФ-лучей 

с длиной волны менее 200 нм ("озонообразующая область ультрафиолета"), концентрация 

озона в воздухе помещений не должна превышать допустимую - 0,03 мг/куб.м.

         8. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

         за применением УФ-метода обеззараживания воды бассейнов

     8.1. Применение УФ-бактерицидных установок осуществляется по согласованию 

с учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации в территориях.

     8.2. На стадии проектирования оцениваются:

     - обоснованность выбора технологической схемы обеззараживания воды плавательных 

бассейнов (в соответствии с требованиями раздела 5 настоящих МУ);

     - соответствие дозы облучения требованиям СанПиН 2.1.2.568 - 96 (п.3.8.2) 

и настоящих МУ (п.3.2, п. 3.11.);

     - обеспеченность контроля за надежностью процесса обеззараживания воды 

(в соответствии с п.п.3.3-3.10 настоящих МУ);

     - защита от возможного неблагоприятного воздействия УФ-излучения на обслуживающий 

персонал (в соответствии с п. 3.9 и 6.5 настоящих МУ).

     8.3. При осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора контролируются:

     - соблюдение требований раздела 6 СанПиН 2.1.2.568 - 96;

     - стабильность работы установки УФ-обеззараживания по дозе бактерицидного 

облучения (п.п.4.4, 4.5 настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;

     - режим работы ламп, их исправность и своевременность замены (п.п.4.6-4.9 

настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;

     - концентрация озона в воздухе помещения, в котором установлена бактерицидная 

УФ-установка (п.6.5 настоящих МУ). Кратность - один раз в месяц;

     - порядок хранения и утилизации вышедших из строя бактерицидных ламп 

(п.п.6.2, 6.4 настоящих МУ). Кратность - один раз в квартал;

     - соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности труда при обслуживании 

УФ-установок (п.6.1-6.5 настоящих МУ).

             +---+

             |   |

       +-----+ 3 +---->----+

       |     |   |         |

+---+  |     +---+       +-+-+   +---+            +-----------------+

|   |  |                 |   |   |   |            |                 |

| 1 +>-+                 | 5 +---+ 6 +-->--+      +-----------------+

|   |  |                 |   |   |   |     |      |                 |

+---+  |                 +-+-+   +---+     |      | - - - - - - - - |

       | +---+   +---+     |               +------+                 |

       | |   |   |   |     |                      |                 |

       +-+ 2 +---+ 4 +-->--+                      | - - - - - - - - |   8

         |   |   |   |                            | 7               +--->

         +---+   +---+                            +-----------------+

                                 Рис. 1

  Принципиальная схема подключения УФ-установки в бассейнах с наливной

                      и проточной схемой водообмена

                          Условные обозначения:

     1. Вода из централизованной системы питьевого водоснабжения;

     2. Водонагреватель;

     3-4. Уравнительные баки соответственно холодной и горячей воды;

     5. Смеситель ванны;

     6. УФ-установка;

     7. Ванна бассейна;

     8. Слив.

                                 А.

+---+             +---<---+                           +--------<------+

|   |             |       |                           |               |

| 1 |           +-+-+   +-+-+         +---------------+-+           +-+-+

|   |           |   |   |   |         |                 |           |   |

+-+-+           | 6 |   | 5 |         +-----------------+-<+        | 2 |

  |             |   |   |   |         |                 |  |        |   |

  |             +-+-+   +-+-+         | - - - - - - - - |  |        +-+-+

  |     +---+     |       |           |                 |  |          |

  |     |   |     |       |           |                 |  |          |

  |   +-+ 7 +-----+     +-+-+         | - - - - - - - - |  |          |

  |   | |   |           |   |         | 3               |  |          |

  |   | +---+           | 4 |         +---------------+-+  |          |

  |   |                 |   |                         |    |          |

  |   |                 +-+-+                         |    |          |

  |   |                   |                           |    |          |

  |   |                   +--------------------<------+    |          |

  |   |                                                    |          |

  |   +------------->--------------------------------------+          |

  |                                                                   |

  +-->----------------------------------------------------------->----+

                                 Б.

+---+             +---<---+                           +--------<------+

|   |             |       |                           |               |

| 1 |           +-+-+   +-+-+         +---------------+-+           +-+-+

|   |           |   |   |   |         |                 |           |   |

+-+-+           | 6 |   | 7 |         +-----------------+-<+        | 2 |

  |             |   |   |   |         |                 |  |        |   |

  |             +-+-+   +-+-+         | - - - - - - - - |  |        +-+-+

  |     +---+     |       |           |                 |  |          |

  |     |   |     |       |           |                 |  |          |

  |   +-+ 5 +-----+     +-+-+         | - - - - - - - - |  |          |

  |   | |   |           |   |         | 3               |  |          |

  |   | +---+           | 44|         +---------------+-+  |          |

  |   |                 |   |                         |    |          |

  |   |                 +-+-+                         |    |          |

  |   |                   |                           |    |          |

  |   |                   +--------------------<------+    |          |

  |   |                                                    |          |

  |   +------------->--------------------------------------+          |

  |                                                                   |

  +-->----------------------------------------------------------->----+

                                 Рис. 2

              Принципиальные схемы подключения УФ-установки

             в бассейнах с системой оборотного водоснабжения

                          Условные обозначения:

     1. Вода из централизованной системы питьевого водоснабжения;

     2. Водонагреватель;

     3. Ванна бассейна;

     4. Грубый фильтр;

     5. УФ-установка:

     6. Ввод обеззараживающего реагента;

     7. Напорный фильтр.

Приложение

(справочное)

        Доза ультрафиолетового облучения (мДж/кв.см), необходимая

             для инактивации различных видов микроорганизмов

+---+------------------------------------+------------------------------+

|   |                                    | Доза облучения, необходимая  |

|NN |                                    |       для инактивации        |

|п/п|     Вид микроорганизмов            |     (длина волн 254 нм)      |

|   |                                    |                              |

+---+------------------------------------+-----------+------------------+

|   |                                    |   90%     |     99,9%        |

+---+------------------------------------+-----------+------------------+

| 1.| Shigella flexneri                  |   1,7     |      5,2         |

|   |                                    |           |                  |

| 2.| Salmonella typhi                   |   2,1     |      7,5         |

|   |                                    |           |                  |

| 3.| Shigella dysenteriae               |   2,2     |      8,8         |

|   |                                    |           |                  |

| 4.| Proteus vulgaris                   |   2,6     |      7,8         |

|   |                                    |           |                  |

| 5.| Staphylococcus aureus              |    -      |      7,8         |

|   |                                    |           |                  |

| 6.| Escherichia coli                   |   3,0     |      6,0         |

|   |                                    |           |                  |

| 7.| Virus poliomyelitis                |   3,1     |      6,0         |

|   |                                    |           |                  |

| 8.| Salmonella paratyphi               |   3,2     |      6,1         |

|   |                                    |           |                  |

| 9.| Vibrio cholerae                    |   3,3     |      6,5         |

|   |                                    |           |                  |

|10.| Orthomyxoviridae (вирусы гриппа)   |   3,6     |      6,6         |

|   |                                    |           |                  |

|11.| Salmonella enteritidis             |   4,0     |      7,6         |

|   |                                    |           |                  |

|12.| Mycobacterium  tuberculosis        |   5,4     |     10,0         |

|   |                                    |           |                  |

|13.| Pseudomonas aeruginosa             |   5,5     |     10,5         |

|   |                                    |           |                  |

|14.| Virus hepatitis A                  |   5,8     |     11,0         |

|   |                                    |           |                  |

|15.| Candida albicans                   |   12,0    |      -           |

+---+------------------------------------+-----------+------------------+

                    Список использованной литературы

     1. МУК 4.2.691 - 97 "Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой 

воды".

     2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: 

Энергоатомиздат, 1986.

     3. Соколов В.Ф. Обеззараживание воды бактерицидными лучами. - М., 1961.

     4. Кедров B.C., Рудзский Г.Г. Водоснабжение и водоотведение плавательных 

бассейнов.- М.: Стройиздат, 1977.

     5. Потапченко Н.Г., Славук О.С. Использование УФ-излучения в практике 

обеззараживания воды //Химия и технология воды. - 1989. - Т. 13. - N 12. - 

С. 1117-1129.

     6. Применение бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей 

в помещениях: Методические указания. Утв. Министерством здравоохранения и 

медицинской промышленности РФ, Приказ N 11-16/03-06 от 28.02.95 г.

     7. Р 3.1.683 - 98 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения 

для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях".

     8. UV Usage and goverment regulation. What you need to know. - J.Water 

Conditioning Purification. june. - 1997. - P. 38-42.

